附件1

服务要求及商务要求

（一）服务要求

| 维保项目 | - 项目明细 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| 维保清单 | 维保服务供应商按照国家现行的有关消防维修保养规范对消防设施进行系统全面维护保养。以下所列消防系统的相关数据仅供维保服务供应商作报价参考。 1.火灾自动报警及联动控制系统。 包括火灾报警控制器、联动控制器、主机电源、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、模块、声光警报器等及其线路等（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）。 2.消防给排水水及消火栓灭火系统 包括地下消防水池及液位显示器、消防水泵及控制系统、室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器、管道阀门、泵房排污系统等。 3.自动喷水灭火系统 包括喷淋泵及控制系统、湿式报警阀、压力开关、水流指示器、安全信号阀、喷淋头、管道阀门等。 4.消防电源及应急照明、疏散指示系统 包括应急电源柜、应急照明灯、安全指示灯、疏散指示灯及控制线路等。 5.应急广播系统 包括广播播放盘、扬声器、话筒、功率放大器及广播线路等。 6.消防专用电话 包括消防专用电话主机、消防专用电话分机、消防电话塞孔等。 7.防火分隔设施 包括防火门等。 8.消防灭火器材等其他： |  |
| 维保方式 | 每月一保，平时故障立即响应处理 |  |
| 服务要求 | 1.消防设备完好：维保服务供应商必须确保消防设备完好，整个系统常年正常运行。 |  |
|  | 2.维护保养的工作内容：维保服务供应商要在保证消防设备100%完好率的目标下，按不低于需求文件中“工作内容”完成消防系统维护保养工作；工作具体的标准按采购人的有关要求为依据，且必须符合有关的消防规范及设备保养的要求。如需求文件中“工作内容”中有漏项或标准不高等情况，维保服务供应商要负责完善；合同期内，维保服务供应商不能以此为理由来推卸不能保证消防设备100%完好率的责任。 |  |
|  | 3.故障响应时间：接到故障报修后，工作人员必须在1小时内到达故障现场。 |  |
|  | 4.故障的处理：故障应在24小时内予以排除；如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报告知市红十字会。 |  |
|  | 5.应急物资储备中心装修改造工程的消防监督管理：维保服务供应商要参与涉及消防系统二次装修改造工程的监督工作，不管是否由维保服务供应商施工，在二次装修工程过程中，维保服务供应商都要跟进了解、协调。竣工后，维保服务供应商要参与内部验收并提出专业意见，在验收报告中签名确认。如由于二次装修引起的系统故障，维保服务供应商要书面报市红十字会并协调施工单位进行整改。 |  |
|  | 6.维保工作的各种记录文件或表格：维保服务供应商应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、年度报告等相关记录文件、表格要按规定及时上交南充市红十字会应急物资储备中心审核，并将作为付款的依据。 |  |
|  | 7.消防监督部门的检查检测：维保服务供应商必须保证南充市红十字会应急物资储备中心通过消防监督部门的涉及消防系统方面的防火检查及建筑消防设施年度检测工作，如因维保工作原因未能通过年度消防检测及消防部门组织的防火检查，则必须进行整改直至通过检查或检测。 |  |
|  | 8.消防演习：维保服务供应商负责协助编制符合仓库实际的消防演习方案，并要协助做好有关消防演习。 |  |
|  | 9.维保服务供应商在采购人地点工作期间，须遵守采购人管理制度，服从采购人人员管理。维保服务供应商工作人员在采购人单位工作期间，必须严格遵守采购人的规章制度，做到文明施工，确保安全可靠，并保持通讯畅通。因维保服务供应商维修保养质量所引起的一切事故责任由维保服务供应商承担。 |  |
|  | 10.保养期满，维保服务供应商必须保证将所保养的设备完好、无故障合格后交回南充市红十字会。 |  |
| 人员要求 | 1.项目经理：中级以上建构筑物消防员； |  |
|  | 2.其他人员：持有消防监督部门发放的消防系统施工证或消防系统设计证或机电类工程师证或持证电工。 |  |
| 工作内容 | 1.火灾自动报警与消防联动控制系统 1.1 检查烟感、温感、探头是否完好。（每月） 1.2 检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。（每月） 1.3 巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。（每月） 1.4 巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能。（每月） 1.5 及时更换损坏或丢失的探头、按钮玻璃等。（每月） 1.6进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于5%的探头及5%的手动报警钮、破玻按钮。（每月） 1.7检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。（每季） 1.8检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：启动消防栓泵、喷淋泵、接通广播、启动警铃等。（每季） 1.9检查火警时，消防控制中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。（每月） 1.10每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。（每季） 1.11每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。（半年） 1.12每年对备用电源进行1～2次充放电试验，1～3次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统。（每年） 1.13半年进行一次强切非消防电源功能试验。（半年） 1.14定期对火灾探测器清洁一次。 1.15每年按规定的比例，对系统各设备进行一次检测。（每年） |  |
|  | 2.消火栓、自动喷淋灭火系统 2.1检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。（每月） 2.2检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好；水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动有无灵活。（每月） 2.3检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月） 2.4检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（每月） 2.5检查贮水池储水量是否满足要求。（每月） 2.6启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。（每月） 2.7检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月） 2.8检查消防控制中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每月） 2.9检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。（每月） 2.10在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。（每月） 2.11检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。（每月） 2.12检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月） 2.13启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。（每月） 2.14检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。（每季） 2.15每季度对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。（每季） 2.16定期清洗减压阀、止回阀及给所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。（每季） 2.17检查消防水池及消防给水设备、液位显示器并检查其消防储备水位。（每月） 2.18消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。（每月） 2.19报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。（每月） 2.20每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。（每年） 2.21对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1%，且每种喷头的数量不应少于10个。（每月） 2.22检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。（每月） 2.23检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。（每季） 2.24启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。（每季） 2.25在各楼层进行试放水一次，检查以下内容：（每季） 2.25.1该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。 2.25.2该楼层对应的湿式报警阀是否动作。 2.25.3湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。 2.25.4湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。 2.25.5湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。 2.26 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。（每季） 2.26.1 水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号。 2.26.2 在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。 2.27启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。（每季） 2.28检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。（每季） 2.29检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。（半年） 2.30手动启动各台喷淋泵，试验运行。（每月） 2.31定期清洗湿式报警阀。（每年） 2.32每年应对水源的供水能力进行一次检测。（每年） 2.33每年对系统进行一次检测。（每年） |  |
|  | 3.防火门系统 3.1巡检防火门开闭是否正常。（每月） 3.2检查防火门有无变形、锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。（每月） 3.3检查防火门闭门器是否正常。（每月） 3.4检查闭门器，加润滑油。（每季） |  |
|  | 4.消防水泵系统 4.1检查消防水池、消防给水设备，检查消防储备水位及消防给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。（每月） 4.2检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置（每月） 4.3转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。（每月） 4.4检查双回路电源自动控制柜切换是否正常，相序是否一致。（每月） 4.5检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月） 4.6打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月） 4.7手动起动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。（每月） 4.8手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月） 4.9模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季） 4.10模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季） |  |
|  | 5.消防广播系统 5.1检查功放机工作是否正常。（每月） 5.2检查麦克风播音是否正常。（每月） 5.3检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。（每月） 5.4检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。（每季） 5.5模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。（每季） |  |
|  | 6.消防对讲电话系统 6.1检查插孔及固定话机是否齐全。（每月） 6.2现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。（每月） 6.3确保对讲电话通话清晰。（每月） |  |
|  | 7.应急疏散指示系统 7.1检查应急灯、疏散指示牌是否齐全。（每月） 7.2检查应急灯、疏散指示牌电池充放电是否正常。（每月） |  |
|  | 8.其他的消防设施保养 按国家、省、市现行消防设备保养维修质量标准及规范 |  |
|  | 9.检查的相关要求 9.1月检、季检、半年检按保养计划进行,年检安排在最后一个月的第一星期。 9.2特殊检查：重大节假日（元旦、春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。 9.3报告：维保服务供应商必须每月向采购人呈交一份当月的维修保养报告，采购人即按本合同及保养计划要求检查维保服务供应商的保养工作，对维保服务供应商已完成的保养项目予以确认。如果发现维保服务供应商未执行本合同及保养计划，采购人可以要求维保服务供应商对未执行项目重新检查及处理，直至完成该部份保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中维保服务供应商发现系统或设备存在隐患，维保服务供应商应书面向采购人提出处理意见，经采购人同意后方可实施整改。 9.4保养标准按国家、省、市有关规范标准有关规范标准执行。 |  |
|  | 10.故障解决 10.1维保服务供应商在接到采购人通知后，工作时间必须在1小时内，其余时间（包括节假日）须在4小时内派员到场检修排除故障。 10.2系统无法正常运作或无法达到正常要求的，维保服务供应商应提供相应备件替换（除控制主机外）。 |  |
|  | 11.其它服务要求 11.1维保服务供应商在采购人现场工作期间，须遵守采购人管理制度，服从采购人人员管理；如带材料出外，需列出明细表并经采购人确认方能带出。 11.2在服务期内，维保服务供应商必须做好其派出的工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员工安全，工作人员在用户方工作范围内发生事故的一切责任由维保服务供应商负责。 11.3维保服务供应商需派出工程师负责对采购人消防控制室值班人员进行消防设备日常维护及保养知识培训，每年至少二次。 11.4维修保养单位需设24小时应急维修热线。 11.5维保服务供应商对采购人单位消防须进行巡查，积极做好消防宣传工作，消除一切火灾隐患；维保服务供应商派员到场维护保养应事先通知采购人，维保服务供应商技术人员必须持证上岗，如维保服务供应商更换维保人员须事先提前1个月书面通知采购人。 |  |
|  | 上述工作均按工作程序进行记录存档。 |  |
| 质量标准 | 维修保养工作要满足、达到及符合的规程、规范和规则包括但不限于： 1.《建筑设计防火规范》最新版 2.《火灾自动报警系统设计规范》最新版 3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》最新版 4.《自动喷水灭火系统设计规范》最新版 5.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》最新版 6.《气体灭火系统施工及验收规范》最新版 7.《建筑消防设施的维护管理》 8.《建筑消防设施检测技术规程》 9.国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理规定和采购文件约定。 项目所涉系统维护保养必须达到国家相关消防验收规范要求，出具每月、每季度、半年度、全年度维保报告报请消防主管部门备查；每月出具《消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表》报请消防主管部门备查；以上所涉及的报告必需通过本地消防主管部门验收检查。 |  |

（二）商务要求

1.服务费用采取含税总价包干的形式。包括：人工费、行政费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高服务费的标准。

2.配件费：（1）除锈、刷漆、加注润滑油等保养物料由维保服务供应商购买并承担费用。（2）更换应急照明灯、疏散指示灯、防火门拉手闭门器由维保服务供应商购买并承担费用。（3）在维修过程中，所需更换的其他设备、零部件等价格200元以内由维保服务供应商承担；超过200元费用，维保服务供应商书面提交采购人，经采购人同意确认后执行，配件费用由采购人承担。（4）灭火器、气体灭火药剂、气体驱动气体、泡沫液、超细干粉等灭火药剂充装费用由采购人承担。（5）蓄电池更换产生的材料费由采购人承担。（6）原设计、施工原因或因消防规范更新而进行系统大修、升级改造的费用由采购人承担。（6）雷击、水淹、人为破坏或动物因素等非乙方责任导致的损坏，更换设备、零配件费用由采购人承担。

维修过程中，维保服务供应商检查发现消防系统配件、零部件发生故障时应尽力修复，确实无法修复的，由维保服务供应商出示故障分析报告给采购人。维保服务供应商所提供的零配件应与原件规格一致并尽力确保原厂产品，若存在质量缺陷或使用不当材料，采购人有权要求有关部门进行检验，并可依据检验证书向维保单位索赔。

3.费用的支付：3年合同维保期间，维保服务费用按年支付供应商，于每年3月底前和12底前各支付合同金额的50%（如因财政支付管理制度原因延期支付的，以实际时间为准）。维保服务供应商须在采购人办理付款手续之前 30 个工作日内提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时办理付款手续。